EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais aqui discriminados, utilizados pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo.

# 1- PREÂMBULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO/CPL Nº: 041/2019

ÓRGÃO REQUISITANTE: Setor de Manutenção

TIPO: Menor preço global

DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 04/04/2019

HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00h

LOCAL: Rua Farinha Filho, 50 – Centro – Nova Friburgo – RJ - Sala de reuniões do 3o. Andar.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, normas específicas da Resolução Legislativa nº2209, de 08 de julho de 2016.

# 2 – DO OBJETO

Este processo licitatório visa a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais aqui discriminados, utilizados pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo, doravante denominada CONTRATANTE, compreendendo:

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva no sistema de telefonia (PABX, cabeamento, ramais, conectores), inclusive gerenciamento do software de tarifação, com emissão do relatório mensal de gastos por ramal, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas instalações elétricas (cabos, quadros de energia, interruptores, lâmpadas, reatores, chaves, aterramento e outros componentes da rede elétrica), incluindo nobreaks, transformadores e estabilizadores de voltagem, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva do sistema de câmeras de segurança (cabos, câmeras, equipamentos de configuração e gravação, configuração e gerenciamento do software de controle e gravação), existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos portões eletrônicos do estacionamento, incluindo seus controles, motores e sensores, existentes ou que venham a ser instalados;

- Manutenção preventiva, corretiva e preditiva da rede lógica de dados, incluindo cabos, conectores, switches, roteadores, pontos de acesso sem fio (wi-fi), existentes ou que venham a ser instalados;

- Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos; instalação de luminárias, substituição de lâmpadas, bem como reconstituição de partes civis eventualmente afetadas.

# 3 – DO INÍCIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- Os serviços de manutenção previstos neste Edital serão executados mensalmente, conforme especificações constantes no Anexo II, no período de 12 meses a partir da data de assinatura do contrato;

- O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº8.666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração;

- A prestação dos serviços objeto desta licitação deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito horas), contadas da assinatura do contrato.

# 4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 – Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:

4.1.1 – estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto deste pregão, devendo ser comprovado pelo Contrato Social ou documento equivalente;

4.1.2 – atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;

4.1.3 – comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

4.2 – Não poderão concorrer neste pregão as empresas:

4.2.1 – declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;

4.2.2 – suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com a Administração, considerando o disposto no art. 87 inciso III da Lei Federal nº8666/93. Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela Administração Municipal direta ou indireta. Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do art. 7 da Lei 8666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;

4.2.3 – em consórcio ou grupo de empresas;

4.2.4 – cujos dirigentes, gerentes ou sócios sejam servidores ou dirigentes da Câmara Municipal de Nova Friburgo, em consonância com o disposto no artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº8.666/93.

# 5 – DOS VALORES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

Os valores estimados pela Administração para este Pregão são de R$ 89.640,24 (oitenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) para a prestação mensal dos serviços previstos neste Edital, em contrato de 12 (doze) meses e R$ 3.436,00 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais) para a instalação de novos pontos de monitoramento de câmeras. Tais valores correspondem à média aritmética das cotações recebidas na fase interna de preparação deste edital, conforme documentos incluídos no processo administrativo CPL nº 041/2019.

# 6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os créditos para satisfazerem as despesas decorrentes da apuração deste pregão correrão por conta da dotação orçamentária de elemento de despesas 3.3.9.0.39.00, programas de trabalho 01.031.053.2.002 e 01.031.052.2.287.

# 7 – DO REAJUSTAMENTO

7.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

7.2 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto estar estabelecido neste Edital, sem ônus adicional para a Câmara Municipal de Nova Friburgo.

# 8 – DO CREDENCIAMENTO

8.1 - As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do pregão por seu representante legal, MUNIDO DO ORIGINAL E DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, OU DE OUTRA EQUIVALENTE, e do documento credencial, que lhe dê poderes para formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame (ANEXO III), que deverão ser entregues ao pregoeiro fora de qualquer envelope, antes do início da sessão. A ausência da documentação implicará a impossibilidade de formulação de lances após a classificação preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de decorrer das decisões do pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos.

8.1.1 - Constitui documento de credenciamento:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) procuração, quando o(a) representante não for sócio(a), proprietário(a), dirigente ou assemelhada da empresa licitante, passada por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, devendo constar em seu teor poderes para formulação de proposta e lances de preços, manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante (fora de qualquer envelope).

8.1.2 – Apresentarão declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e os requisitos técnicos do Edital e de não estarem impedidas de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO IV, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, (fora de qualquer envelope).

8.1.3 - Apresentarão declaração de que “autorizam notificação via e-mail” (ANEXO IX) (fora de qualquer envelope).

8.1.4 - As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei n.º 6.404/76 e suas alterações.

8.1.5 - As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.

8.1.6 - É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de uma empresa, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

# 9 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA

9.1 - No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, a Comissão de Pregão prestará os esclarecimentos sobre a condução do certame, e os interessados ou seus representantes:

9.1.1 – As empresas licitantes entregarão, em envelopes opacos, distintos “A e B” e devidamente lacrados, nos termos abaixo, os documentos exigidos para a proposta e a habilitação, respectivamente constando na parte externa a razão social e o endereço da proponente.

9.1.2.1 - No envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS:

ENVELOPE “A”

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

“PROPOSTA DE PREÇOS”

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019

NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO COM O Nº DO TELEFONE DA LICITANTE.

9.1.2.2 - No envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO:

ENVELOPE “B”

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019

NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO COM O Nº DO TELEFONE DA LICITANTE.

9.1.3 - Microempresas e empresas de pequeno porte

9.1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, fora de qualquer envelope, declaração (ANEXO V) de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º, do art. 3º da referida Lei.

9.2 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas licitantes deverão estar rubricados por seu representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa agilizar os procedimentos de conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante.

9.3 - Após a fase de credenciamento das empresas, o pregoeiro procederá à abertura das propostas comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas empresas classificadas.

9.4 - No caso excepcional de a sessão do pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos ainda lacrados e com as rubricas aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

# 10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

10.1 - O envelope “A”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter:

10.1.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS da licitante, deverá ser no impresso padronizado fornecido pela Administração (ANEXO I), devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, e nela deverão constar:

10.1.1.1 - identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários e número de fax;

10.1.1.2 - descrição clara e detalhada dos itens cotados, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo II do edital;

10.1.1.3 - Os preços unitários ofertados, descritos na Proposta de Preço deverão ser expressos em moeda nacional (reais) com 02 (DUAS) casas decimais e na unidade de compra (U/C) unidade.

10.1.1.4 - indicação do prazo de validade da PROPOSTA DE PREÇOS, contado da data de sua entrega ao pregoeiro;

10.1.1.4 – A PROPOSTA DE PREÇO (Anexo I) deverá ser impressa, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa licitante em uma via.

10.2 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta e caso persista o interesse da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.

10.3 - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no parágrafo primeiro do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, devidamente autuado em processo.

10.4 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos deste edital serão verificadas pelo pregoeiro quanto a erros aritméticos que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:

10.4.1 - Se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

10.4.2 - Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua PROPOSTA DE PREÇOS será DESCLASSIFICADA.

# 11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, observados o prazo máximo da entrega, as especificações e parâmetros de qualidade definidos neste edital. É vedada a aceitação de proposta com preço superior ao fixado no item 5 (PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO).

11.2 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

11.3 - No curso da sessão, a licitante que ofertar valor mais baixo e as de oferta com o preço até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.4 - Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro proclamará a qualificação preliminar das licitantes com as três melhores propostas, além da licitante que tiver apresentado o menor preço unitário na proposta escrita.

11.5 - Não caberá desistência de proposta após a abertura do envelope, nem retratação ou desistência de lances após o registro pelo pregoeiro.

11.6 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

11.7 - O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata da sessão.

11.8 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço unitário para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

11.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas.

11.10 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.11 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação. Será assegurado à licitante vencedora já cadastrada o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

11.12 - Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.

11.13 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e ao final, será assinada pelo pregoeiro e demais membros da equipe de apoio, bem como pelas licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a existência de participante ausente naquele momento, será circunstanciada em ata.

11.14 - O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes até a retirada do empenho pela adjudicatária, devendo as referidas licitantes retirá-los no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir dessa data. Expirado esse prazo, os envelopes serão destruídos.

11.15 - Na fase de julgamento das propostas e credenciamento, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

11.16 - Microempresas e empresas de pequeno porte

11.16.1 - Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos.

11.16.1.1 - Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

II – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

III – não ocorrendo à adjudicação em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da Lei, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito;

IV – no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, devidamente comprovada o seu enquadramento, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

V – o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

# 12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 – Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta licitação, a licitante deverá incluir os documentos previstos neste item no envelope “B”, com o título “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, devidamente fechado e identificado, conforme indicado neste edital.

12.2 - Os documentos deverão estar em plena validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, registrar o número desta licitação e estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original ao pregoeiro dispensa a autenticação em cartório.

Não serão aceitos pelo pregoeiro “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, bem como entrega dos envelopes “A e B antes do certame licitatório, vale lembrar que o pregão é presencial.

12.3 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

12.3.1 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;

12.3.2 - inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;

12.3.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores (caso este documento já tenha sido entregue na fase de credenciamento, não será necessário incluir outra cópia no envelope de habilitação);

12.3.4 - cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.

Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (12.3.3), posteriormente à constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

12.3.5 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital, expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02.

12.4 - DA REGULARIDADE FISCAL:

12.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

12.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto contratual;

13.4.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União que abrange inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

12.4.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito, de negativa(s), na forma da lei;

12.4.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

12.4.6 - Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à Seguridade Social (INSS), exigida no artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.212/91 e alterações posteriores ou outra equivalente na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

12.4.7 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.

12.4.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (conforme Lei nº 12.440/11), ou pela Certidão Positiva Com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas, na forma do art. 642-A §2º da CLT.

12.4.9 - Microempresas e empresas de pequeno porte

12.4.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

12.4.9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Vale lembrar que a licitante vencedora do item deverá estar presente, durante todo ato do certame licitatório, uma vez que o pregão é presencial.

12.4.9.3 - A falta de regularização da documentação no prazo acima previsto implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação ou revogar a licitação.

12.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

12.5.1 - Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor contratado. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no artigo 31, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

12.6 - CAPACIDADE TÉCNICA

12.6.1 - Para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante serão exigidos:

a) No mínimo um atestado ou declaração de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que faça explícita menção à LICITANTE como executora dos serviços, comprovando a sua aptidão na prestação de serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste processo licitatório, contemplando, ao menos, os seguintes dados:

- Que faça explícita referência, no mínimo, às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da proposta;

- Que comprove que a LICITANTE tenha prestado, a contento, serviços de natureza e vulto compatíveis com o objeto ora licitado, ou que seja possível estabelecer, por proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas, comparação entre os serviços objeto deste Termo de Referência e os realizados em edificações de porte semelhante ao do Prédio da Câmara Municipal de Nova Friburgo.

b) A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue necessário, poderá encaminhar, juntamente com o(s) respectivo(s) atestado(s) (declaração), Ordens de Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderão ser requeridos por meio de diligência.

c) A LICITANTE, caso a área técnica entenda necessário, deverá disponibilizar todas as informações essenciais à comprovação da legitimidade dos atestados (declarações), à ratificação das informações neles insertas ou do efetivo atendimento aos requisitos técnicos exigidos neste Edital, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, e os respectivos Termos Aditivos, Notas Fiscais/Faturas, Notas de empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.

d) Declaração da LICITANTE, assinada pelo Representante Legal da empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá, em NOVA FRIBURGO-RJ, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados, a ser comprovada no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da assinatura do Contrato.

12.6.2) Para comprovação da Capacidade Técnico-Profissional:

a) Indicação do Engenheiro responsável, com habilitação em Engenharia Elétrica ou similar, compatível com os serviços objeto desta licitação, mediante apresentação do seu registro no CREA;

b) A comprovação do vínculo do Engenheiro responsável deverá ser feita por meio de cópias das carteiras de trabalho ou fichas de registro de empregado que comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, ou contrato/estatuto social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum, ou, ainda, da Declaração de Compromisso de Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste. Neste último caso, a comprovação do vínculo deverá ser feita na ocasião da assinatura do contrato.

# 13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarada vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões por igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

13.2- A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.

13.3- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4- Os recursos e as contrarrazões interpostos pelos licitantes deverão ser entregues no Setor de Protocolo da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, de 12:00h às 17:30h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados.

13.5 - Os itens para os quais não forem interpostos recursos serão desde logo adjudicados.

13.6 - Os recursos e as contrarrazões serão dirigidos ao pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO que, no prazo de 3 (três) dias úteis, decidirá de forma fundamentada.

13.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade competente da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO adjudicará o objeto e homologará a licitação.

# 14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada conforme o caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no que couber, as seguintes sanções:

14.1.1 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato, por dia, de atraso injustificado no início da execução dos serviços, limitados em 10 (dez) dias; decorrido este prazo será aplicado além da multa aqui imposta, o dispositivo nas próximas alíneas, sem prejuízo de demais cominações legais;

14.1.2 - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, conforme ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANEXO ___), pela inexecução injustificada do adjudicatário.

14.1.3 - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.

14.1.4 - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

14.1.5 - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito da Câmara Municipal de Nova Friburgo de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.1.6 - A empresa que não retirar o empenho dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, retardar a execução, descumprir injustificadamente qualquer cláusula contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.

# 15 – DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1 – A execução do objeto licitado deverá ser realizada em conformidade com as formas e prazos descritos no Termo de Referência (ANEXO II) deste edital.

15.2 - Na hipótese com entrega imediata, os adjudicatários deverão atender as condições discriminadas na “PROPOSTA DE PREÇOS”, retirando as AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO e o Empenho emitido pela Câmara Municipal de Nova Friburgo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação.

15.3 - Deverá constar no corpo da nota fiscal a descrição do objeto, o número do processo de compra e o número do empenho, bem como o período de competência a que esta se refere.

15.4 - A Fiscalização da execução do objeto licitado será pelo(s) agente(s) público(s) designado(s) pelo Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo através de portaria. A ele(s) incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação pertinente e nas especificações dos objetos a serem entregues, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação em vigor.

# 16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida.

16.2 - Caso a Câmara Municipal de Nova Friburgo antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

16.3 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva ao fiscal do contrato da Câmara Municipal de Nova Friburgo, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de adimplemento da obrigação. Caso a empresa não tenha sede em Nova Friburgo, deverá emitir, junto com a Nota Fiscal, o Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços (DANFS), no site da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo (www.pmnf.rj.gov.br);

16.4 - O pagamento será efetuado pela Câmara Municipal de Nova Friburgo até o 10º (décimo) dia, após a entrega parcial, aceitação do objeto e liquidação mediante apresentação da nota fiscal, juntamente com a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, INSS, FGTS e Fazenda dentro do prazo de validade.

16.5 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

# 17 - DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

17.1 – Anexo I – Modelo de Proposta de Preços;

17.2 – Anexo II – Termo de Referência;

17.3 – Anexo III - Modelo da Carta de Credenciamento;

17.4 – Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

17.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de ME ou EPP;

17.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menor;

17.7 – Anexo VII – Modelo de autorização de notificação via e-mail;

17.8 – Anexo VIII – Modelo de minuta de contrato;

17.9 – Anexo IX – Termo de Visita Técnica.

# 18 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

18.1 - O esclarecimento de dúvidas e informações sobre o presente edital poderão ser requeridos, por escrito, inclusive por fax, através da linha telefônica n° (0xx22) 2524-1700 ou através do e-mail: licitacao@novafriburgo.rj.leg.br, à Comissão de Pregão da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, localizada na Rua Farinha Filho, 50 - Centro, Nova Friburgo/RJ, das 13:00h às 17h00, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital para recebimento das propostas.

18.2 - As impugnações interpostas deverão ser entregues pela licitante interessada no Setor de Protocolo da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO, no horário de 12:00h às 17:30h diariamente, exceto sábados, domingos e feriados, em até 02 (dois) dias úteis que antecederem à data fixada neste edital para recebimento das propostas ou em até 05 (cinco) dias úteis anteriores quando se tratar de qualquer cidadão.

18.3 - Caberá à Assessoria Jurídica da Procuradoria da Câmara Municipal responder, antes da realização da sessão, às impugnações interpostas pelas potenciais licitantes, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados.

18.4 - É facultada ao pregoeiro e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou da documentação de habilitação.

18.5 - A Administração poderá, a qualquer momento, revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se constatado vício no seu processamento, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.6 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada no mesmo veículo em que se deu a publicação do aviso inicial.

18.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

18.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

18.9 – A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO e os licitantes do certame, elegem o foro do Município de Nova Friburgo, para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o presente edital.

Nova Friburgo, 20 de março de 2019.

Ricardo da Gama Rosa Costa - Matrícula nº 032 – P/ Comissão de Licitações

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

| Estado do Rio de Janeiro Câmara Municipal de Nova Friburgo |  | PROPOSTA DE PREÇOS Processo n.º 041/2019 Pregão Presencial n.º 010/2019 | 09 – Identificação da Empresa ou Carimbo Padronizado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 – Nome do Órgão CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO |  | 05 – Endereço Rua Farinha Filho, 50 – Centro – Nova Friburgo/RJ. | 10-Banco | 11- Agência | 12 – Nº C/C |  |
| 06 – Esta proposta deverá ter os campos 09, 10, 11, 12, 13 e 16 preenchidos pela Empresa e devolvida até a data da realização da Licitação às 14:00 do dia 04/04/2019 no endereço acima, na SALA DE REUNIÕES NO 3º ANDAR DA CÂMARA MUNICIPAL. |  |  | 13 – Declaramos inteira submissão aos termos desta Proposta, do Edital ou Convite e a Legislação em vigor. Assinatura |  |  |  |
| 07 – Prazo de execução: DE ACORDO COM O EDITAL. |  |  | 08 – Local de execução: DE ACORDO COM O EDITAL |  |  |  |
| 14 – Item | 15 – DESCRIÇÃO DO OBJETO. |  |  |  |  | 16 – Valor total (12 meses) |
| 01 | Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de - sistema de telefonia (PABX, cabeamento, ramais, conectores), inclusive gerenciamento do software de tarifação, com emissão do relatório mensal de gastos por ramal, existentes ou que venham a ser instalados; - instalações elétricas (cabos, quadros de energia, interruptores, lâmpadas, reatores, chaves, aterramento e outros componentes da rede elétrica), incluindo nobreaks, transformadores e estabilizadores de voltagem, existentes ou que venham a ser instalados; - sistema de câmeras de segurança (cabos, câmeras, equipamentos de configuração e gravação, configuração e gerenciamento do software de controle e gravação), existentes ou que venham a ser instalados; - dos portões eletrônicos do estacionamento, incluindo seus controles, motores e sensores, existentes ou que venham a ser instalados; - da rede lógica de dados, incluindo cabos, conectores, switches, roteadores, pontos de acesso sem fio (wifi), existentes ou que venham a ser instalados; Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos e telefônicos; instalação de luminárias, substiuição de lâmpadas, bem como reconstituição de partes civis eventualmente afetadas. |  |  |  |  | R$ |
| 02 | Instalação de 16 (dezesseis) novos pontos de monitoramento por câmeras e um stand alone |  |  |  |  | R$ |
|  | VALOR TOTAL DA PROPOSTA: |  |  |  |  | R$ |
|  | Valor total por extenso: |  |  |  |  |  |
|  | VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS |  |  |  |  |  |

ANEXO II -  TERMO DE REFERÊNCIA COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS AQUI DISCRIMINADOS

DO OBJETO

  - Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento licitatório, visando à contratação de empresa especializada, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais aqui discriminados, utilizados pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo, doravante denominada CONTRATANTE, compreendendo:

  - LOTE ÚNICO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, CÂMERAS DE SEGURANÇA, REDE FÍSICA DE DADOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA E PORTÕES ELETRÔNICOS:

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva no sistema de telefonia (PABX, cabeamento, ramais, conectores), inclusive configuração e gerência do software de tarifação, com emissão do relatório mensal de gastos por ramal, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas instalações elétricas (cabos, quadros de energia, interruptores, lâmpadas, reatores, chaves, aterramento, e outros componentes da rede elétrica), existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva do sistema de câmeras de segurança (cabos, câmeras, equipamentos de configuração e gravação, inclusive configuração e gerência do software de controle e gravação), existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos portões eletrônicos do estacionamento, incluindo seus controles, motores e sensores, existentes ou que venham a ser instalados;

    - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva da rede lógica de dados, incluindo cabos, conectores, switches, roteadores, pontos de acessos sem fio (wifi), existentes ou que venham a ser instalados;

    - Realização de serviços eventuais diversos relacionados aos sistemas manutenidos, tais quais: instalação e remanejamento de circuitos elétricos, lógicos, telefônicos e de câmeras de segurança; instalação de luminárias, tomadas, interruptores; substituição de lâmpadas, bem como reconstituição de partes civis eventualmente afetadas.

1.2.6.1 Instalação de (16) dezesseis novos pontos de monitoramento por câmeras e um standalone. Anexo D.

- DO OBJETIVO

  - Possibilitar a manutenção contínua e ininterrupta dos sistemas em questão, no prédio do Poder Legislativo Friburguense, garantindo todas as condições de funcionalidade, conforto ambiental e segurança para a continuidade das atividades do órgão, buscando a maior economicidade e eficiência possível.

- DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

  - A Câmara Municipal de Nova Friburgo utiliza vários sistemas, máquinas e equipamentos que apresentam elevada complexidade e que, por isso, exigem conhecimentos técnicos especializados, de forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações prediais elétricas, câmeras de segurança e outras no mesmo nível de complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional, bem como o adequado desenvolvimento das tarefas diárias dos funcionários da administração. A falta de manutenção predial preventiva, pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo Órgão.

  - Além da necessidade de constante manutenção preventiva, tais sistemas e equipamentos necessitam, com frequência, de manutenção corretiva, para sanar defeitos impossíveis de serem previstos ou evitados.

  - Ademais, a reorganização eventual das atividades desta CONTRATANTE impõe a necessidade de adequações e ampliações nos sistemas citados, de forma a atender à demanda dos ambientes de trabalho, como, por exemplo, a instalação de novas luminárias, pontos elétricos, telefônicos e de rede de computadores.

  - Considerando que a CONTRATANTE não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção – preventiva, corretiva e preditiva - de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos.

- DO FUNDAMENTO LEGAL

  - A legislação aplicável à contratação do objeto do presente Termo de Referência encontra amparo legal na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; no Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações posteriores; no Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n.º 8.538/2015, no Decreto n.º 7.983/2013, Resolução Legislativa nº2.209 de 08/07/16, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

  - Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas em especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no § 1º, do art. 2º, do Decreto n.º 5.450/2005.

- DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contínuos serão prestados nas instalações prediais desta CONTRATANTE localizadas na Rua Farinha Filho, 50 - Centro - Nova Friburgo - RJ.

- DAS DEFINIÇÕES

  - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: a Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de Direito Privado sob controle do Poder Público e das Fundações por ele instituídas ou mantidas.

  - CONTRATADA: empresa proponente, vencedora da licitação, com a qual se celebrou contrato.

  - SERVIÇOS CONTÍNUOS: são serviços cuja interrupção compromete as atividades da Administração, podendo sua contratação estender-se por mais de um exercício financeiro.

  - SERVIÇOS EVENTUAIS: são serviços executados sob demanda específica da CONTRATANTE, e que visam ao atendimento de necessidades manutenção corretiva de natureza continuada.

6.5.	TERMO DE REFERÊNCIA: peça que descreve a prestação dos serviços, que contém os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Administração, com a contratação e os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado, além de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramentas e equipamentos, insumos, quadro de pessoal, controle e monitoramentos, etc., a serem adotados pela CONTRATADA.

6.6.	MANUTENÇÃO: conjunto de atividades que visam assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.

6.7. MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. Dentre essas atividades preventivas, incluem-se: ensaios, testes, ajustes, calibrações, limpeza geral, reconstituições de partes com características alteradas, substituições de peças ou equipamentos desgastados, reorganização interna e externa de componentes, adaptações de componentes, entre outras.

6.8. MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO CORRETIVA: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas ou desempenho insuficiente.

6.9. MANUTENÇÃO PREDITIVA: conjunto de medidas operacionais técnicas de vistoria, que indica as condições reais de funcionamento das máquinas com base em dados que informam o seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se da manutenção que prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja mais bem aproveitado.

6.10 ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: é o detalhamento das tarefas que deverão ser executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, duração e frequência.

6.11. RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) : profissional pertencente ao quadro técnico da empresa, com as qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua área, a executar-se ou em execução na vigência de seu contrato com essa empresa.

6.12. FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO: é o representante da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

6.13. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS: é um ajuste escrito, anexo ao Contrato, entre a CONTRATADA e o órgão CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

6.14. ORDEM DE SERVIÇO: é o documento utilizado pela CONTRATANTE para a solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de prestação de serviços e possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado.

6.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.

6.16. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA: compreendem os sistemas de redes de comunicação de dados e voz para informática e cabeamento ótico.

6.17. MATERIAL NÃO BÁSICO: são as peças, materiais e equipamentos a serem utilizados, por demanda, na execução dos serviços contínuos e/ou eventuais.

6.18. SISTEMA: conjunto de equipamentos, periféricos, acessórios, elementos, materiais ou componentes, ligados fisicamente ou não, os quais, utilizando seu desempenho individual, contribuem para uma mesma função.

6.19. EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro, multiteste analógico e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.

6.20. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S): são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras.

6.21. MATERIAIS DE CONSUMO OU REPOSIÇÃO: são os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil necessitem ser substituídos nos equipamentos e sistemas.

- DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais correlatos, nos sistemas, equipamentos, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, sistema de câmeras de segurança e portões eletrônicos existentes ou que venham a ser instalados, bem como reconstituição/adequação das partes civis eventualmente afetadas, nas instalações prediais desta CONTRATANTE.

  - A descrição dos equipamentos, instalações e sistemas existentes encontra-se detalhada no ANEXO A – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IMÓVEL do presente Termo de Referência.

    - A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituição/alteração de suas características no decorrer do contrato, não exime a CONTRATADA da prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência com relação às partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

  - Os serviços objeto deste Termo de Referência estender-se-ão a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros, no Prédio do Legislativo Friburguense, sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

- DAS NORMAS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados de acordo com o ANEXO B – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS.

  - Os equipamentos e ferramental necessários à execução dos serviços básicos, que forem utilizados na execução de serviços eventuais, deverão ser utilizados sem ônus adicional para a CONTRATANTE, face ao fato de que seus respectivos custos de utilização já estarão incluídos nos custos dos serviços contínuos mensais.

  - O recebimento e a aceitação dos serviços corretivos ou eventuais que compõem cada Ordem de Serviço dar-se-ão da seguinte forma:

      - PROVISORIAMENTE: em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, após a realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas do Termo de Referência que será efetivado pela Fiscalização.

      - DEFINITIVAMENTE: em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a realização de teste de conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja configurado o recebimento definitivo.

  - Se, após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o saneamento das impropriedades detectadas.

  - Independentemente da vigência do contrato, os serviços eventuais executados terão garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

  - O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto no subitem 8.6.

  - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, sujeitando-se às sanções financeiras por metas não atingidas.

- DAS NORMAS TÉCNICAS

  - Os materiais empregados e os serviços executados, contínuos ou eventuais, deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas:

- Às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.

- Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.

- Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.

- Aos regulamentos das empresas concessionárias.

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos.

- Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas já citadas.

9.2. Caso verifique a desconformidade das instalações atuais do Prédio do Legislativo Friburguense com relação às normas acima citadas, a CONTRATADA deverá entregar relatório técnico informando tais desconformidades e as ações necessárias para adequar as instalações às normas.

- DA EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços contínuos e/ou eventuais objeto deste Termo de Referência, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis, de modo a garantir a execução de todas as rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva contratadas.

  - A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos, eventuais  e/ou emergenciais.

  - Os demais profissionais necessários à realização dos serviços, e aqui se incluem os eventuais e emergenciais, deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, na medida das solicitações feitas.

- DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser iniciada em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados da assinatura do Contrato.

  - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA assegurar a prestação dos serviços durante os horários definidos pela CONTRATANTE.

  - Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

- DO PREPOSTO DA CONTRATADA

  - A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional, entre outros.

    - O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

    - A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração.

  - A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Fiscal do Contrato ou de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução dos serviços contratados.

  - São atribuições do Preposto, dentre outras:

    - Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências da CONTRATANTE;

    - Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas das autoridades da CONTRATANTE e da Fiscalização do contrato;

    - Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da CONTRATANTE e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações contratuais, em tempo hábil;

    - Reportar-se ao Fiscal do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da execução dos serviços e das demais obrigações contratuais;

    - Relatar ao Fiscal do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada;

    - Garantir que os funcionários se reportem sempre à CONTRATADA, primeiramente, e não aos servidores/autoridades da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de problemas relacionados à execução contratual;

    - Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços contratados;

    - Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Termo de Referência;

    - Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que solicitado;

    - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da CONTRATADA, respondendo perante a CONTRATANTE por todos os atos e fatos gerados ou provocados por eles.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do Contrato.

  - Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

  - Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência.

  - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

  - Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços.

  - Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67, da Lei n.º 8.666/1993.

  - Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

  - Fiscalizar, mensalmente, o cumprimento de Acordo de Níveis de Serviço, conforme indicadores constantes do ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, impondo, conforme o caso, as sanções financeiras por metas não atingidas.

  - Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.

  - Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço.

  - Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência.

  - Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições pré-estabelecidas.

  - Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA.

  - Proceder às vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.

  - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.

  - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do Contrato a ser firmado.

  - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.

  - Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas neste Termo de Referência.

  - Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os equipamentos e mão de obra necessários.

  - Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA.

    - Caberá à CONTRATANTE, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da reconstituição das partes afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços – assim entendido e atestado pela Fiscalização.

    - Caberá a CONTRATADA o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando má execução dos serviços.

  - Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE.

  - Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

  - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a Fiscalização.

  - Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da CONTRATANTE.

  - Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

  - Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.

  - Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

  - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.

  - Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes.  A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

  - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

  - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência.

  - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo licitatório.

  - Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada otimização dos serviços, dando ênfase ao uso responsável dos recursos, visando à economia no emprego de materiais e à racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.

  - Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

  - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do Preposto.

  - Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE.

  - Utilizar, durante a execução dos serviços, o quantitativo de equipamentos/ferramentas necessários à perfeita realização dos serviços, que deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas.

  - Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do CONTRATANTE e à prestação dos serviços.

  - Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade.

  - Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.

  - Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do serviço.

  - Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente e também as solicitações diversas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do Fiscal.

  - Fornecer ao gestor de contrato número de telefone e um e-mail através dos quais seja possível abrir chamados de manutenção corretiva. O prazo de atendimento deverá ser em até 2 (duas) horas após a abertura do chamado, dando solução ao problema em até 24 (vinte e quatro) horas após a atendimento.

  - Informar, com especificação técnica detalhada, ao gestor do contrato a peça ou equipamento que precise de substituição, quando for necessário. A contratada deverá emitir laudo técnico relatando, o defeito e a razão pela qual não será possível saná-la.

  - Fornecer ao Setor de Almoxarifado, em até 10 (dez) dias após o início da execução dos serviços, um relatório contendo uma lista estimativa de peças e materiais que serão utilizados durante a vigência do contrato (lâmpadas, cabos, conectores, tomadas, baterias, etc.), com a especificação técnica detalhada e a quantidade estimada de cada item, para que haja tempo hábil de realizar processo licitatório para compra dos mesmos, caso necessário.

  - Fornecer, mensalmente, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Engenheiro Responsável, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações:

    - Check-list das rotinas de manutenção preventiva e preditiva, com a data efetiva de realização de cada procedimento e funcionários que executaram o serviço.

    - Descrição das manutenções corretivas realizadas.

    - Apresentação dos dados, na forma de gráfico e tabelas, das medições realizadas nos sistemas e equipamentos da CONTRATANTE, inclusive com a apresentação de gráficos comparativos com meses anteriores.

    - Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços.

    - Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços e consumo de energia mais eficiente.

  - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados, podendo a Administração exigir a substituição daquele cuja conduta seja julgada inconveniente.

  - Assumir total responsabilidade pela disciplina dos empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao contrato.

  - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convenção coletiva ou dissídio coletivos da categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declarado pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e a CONTRATANTE.

  - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CONTRATANTE.

  - Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da Lei n.º 8.666/1993, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à CONTRATADA.

  - Manter absoluto sigilo quanto às informações contidas nos documentos ou materiais manipulados por seus empregados, dedicando especial atenção à sua guarda, quando for o caso.

  - Fornecer equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor.

  - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga prontamente a atender.

  - Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições legais, municipais, estaduais e federais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

  - Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da CONTRATANTE, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

  - Arcar com o transporte e deslocamento de todo o pessoal e de todo o material necessário à execução dos serviços, inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça necessária a execução dos serviços eventuais.

  - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - Manter sede, filial ou escritório em Nova Friburgo - RJ com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos dos procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 20 (vinte) dias úteis da assinatura do Contrato o cumprimento desta obrigação.

  - Manter sistema de pronto atendimento de emergência 24 (vinte e quatro) horas, acessível por meio de telefone celular ou fixo, disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a fim de sanar urgências que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instalações físicas da CONTRATANTE ou qualquer de seus equipamentos e instalações.

  - Não transferir a terceiros, por qualquer motivo, nem mesmo parcialmente, a execução dos serviços, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada.

  - Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.

  - Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorização da CONTRATANTE.

  - Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988:

“XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

  - Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, ou em outra periodicidade, apresentar cópias dos seguintes documentos:

    - prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

    - certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

    - certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

    - Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;

    - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

  - Implementar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependências do CONTRATANTE.

- DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

  - Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

  - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias.

    - Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

  - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, periodicamente e sempre que demandada, dados acerca do desempenho elétrico da edificação e de seus equipamentos, bem como informação a respeito das medidas adotadas para o incremento da eficiência dos mesmos.

  - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

- DA VISTORIA

  - As empresas interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações do fornecimento e da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

  - A empresa que realizar a vistoria deverá apresentar a Declaração, juntamente com os documentos de habilitação, conforme modelo disponível no MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA, de que a empresa vistoriou, por intermédio de seu Representante Legal, os locais e instalações da prestação dos serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

    - A vistoria deverá ser agendada e realizada em dias úteis, das 14:30 às 17:30h, de por meio do telefone (22) 2524-1700, junto ao Setor de Patrimônio, devendo tal vistoria ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública.

  - A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as Licitantes cientes de que, após apresentação das propostas e dos demais documentos, não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

- DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS

  - O ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS é o ajuste escrito, anexo ao Contrato, que define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente, observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

  - A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS, conforme as regras estabelecidas neste Termo de Referência.

  - A aplicação de descontos com base no ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS - é completamente desvinculada das aplicações de outras penalidades previstas neste Termo de Referência.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Fazem parte e integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- ANEXO A - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS IMÓVEIS;

- ANEXO B - ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS;

- ANEXO C - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO – ANS;

- ANEXO D – LISTAGEM DAS CÂMERAS INSTALADAS E A SEREM INSTALADAS

- ANEXO A – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IMÓVEL

O imóvel no qual a CONTRATADA prestará os serviços objeto deste Termo de Referência é o seguinte:

- Sede do Poder Legislativo Friburguense, situado à Rua Farinha Filho, 50 - Centro - Nova Friburgo - RJ

- Prédio de 4 (quatro) andares, com estacionamento. Estacionamento com dois portões eletrônicos (entrada pela Rua Farinha Filho e saída pela Rua Augusto Spinelli).

O imóvel possui 4 (quatro) pisos, compreendendo o pavimento térreo, os pavimentos tipo do 2º ao 4º andar, incluindo também, o telhado e as partes externas.

O térreo possui um estacionamento, uma recepção e quatro salas de serviços administrativos.

O segundo piso possui 21 (vinte e um) gabinetes de Vereadores, Sala da Secretaria de Expediente, sala do Departamento Legislativo e Almoxarifado.

O terceiro piso possui um auditório (Plenário) para 150 lugares, além de 10 (dez) salas de serviços administrativos e uma copa/cozinha.

O quarto piso (terraço) possui 3 salas de arquivos e uma sala de deposito do patrimônio.

- Sistema de Câmeras de segurança:

| Descrição dos bens instalados e inclusive os que serão instalados (especificados no anexo D) | Quantidade |
| --- | --- |
| Stand Alone 16 canais HD Intelbras | 2 |
| Câmera de segurança colorida com led | 16 |
| Câmera color canhão com led noturno HD Intelbras | 16 |

- Portões do estacionamento:

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Portão de correr com motor e controles | 2 |
| Interfone | 2 |

- Sistema de telefonia:

| Descrição | Quantidade |
| --- | --- |
| Central Digital Intelbras Impacta 220 com 6 placas/ramais analógicos NKMC22000, 02 placas E1 NKMC 22000 e 01 placa tronco | 1 |
| Software tarifador de chamadas Intelbras | 1 |

- ANEXO B  - ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS

- ORIENTAÇÕES GERAIS

Serão desenvolvidos serviços de manutenção da unidade predial nas áreas de instalações elétricas, instalações de lógica e telefonia, sistema de câmeras de segurança, e portões eletrônicos. Essas intervenções terão o caráter preventivo e corretivo, e serão executadas pela CONTRATADA por meio de serviços caracterizados como verificações, reparos, substituições, inspeções, exames, medições, limpezas, lubrificações, testes, regulagens, reapertos, fixações, recolocações, substituição, etc.

Nos serviços de manutenção preventiva, todos os gastos envolvidos com mão de obra e equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer encargos adicionais para a CONTRATANTE. A finalidade básica desses serviços será a de manter as instalações em questão em perfeito estado de conservação, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos mesmos e a detecção de desgastes ou defeitos para sua imediata correção pela CONTRATADA. Dessa forma, todas as ações que visem manter as instalações prediais em perfeito estado de conservação deverão ser desenvolvidas sempre que necessário, mesmo que não constem neste Anexo, pois este é uma síntese dos serviços a serem realizados.

Todas as inspeções a seguir descritas gerarão relatórios descritivos minuciosos, os quais serão examinados pelo Gestor do Contrato. As rotinas abaixo se constituem de verificações que produzirão diagnósticos para proceder-se à imediata correção das anomalias encontradas pela CONTRATADA e/ou GESTORES, dentro do escopo da manutenção preventiva e corretiva, sob responsabilidade da CONTRATADA:

- SISTEMA ELÉTRICO

- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Visando documentar os serviços de manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá elaborar estudos atualizados das Unidades de Serviço abrangidas por esse Contrato, quando estas sofrerem modificações em seus layouts, indicando no mesmo as seguintes características:

a) entrada de energia - concessionária responsável pelo fornecimento, tipo de fornecimento (subterrânea ou aérea), níveis de tensão fornecida, características dos relógios de medição de energia ativa e reativa, características e capacidades dos disjuntores de entrada e de distribuição, bitola dos cabos alimentadores, tipos de barramentos utilizados, etc.

b) distribuição de energia – diagrama unifilar dos quadros de distribuição, distribuição dos circuitos por fase, carga por fase, características e capacidades dos disjuntores de entrada e de distribuição nos circuitos, bitola dos cabos e conectores, etc.

c) pontos elétricos – todos os pontos elétricos deverão ser identificados quanto ao tipo de rede a que pertença (uso geral, ar condicionado ou equipamento de informática), nível de tensão, o circuito alimentador, bitola do cabo, tipo de tomada, carga instalada, etc.

d) equipamentos existentes – em caso de existirem equipamentos ativos na rede elétrica como estabilizadores e/ou no-breaks, bombas, etc; deverão ser indicados seus posicionamentos e características elétricas como tensão de entrada e saída, potência por fase, corrente de entrada e saída, frequência de funcionamento, etc.

d.1) Em atendimento às normas e regulamentações vigentes e visando prevenir defeitos, estes quadros terão suas montagens revisadas, mantendo-os de forma organizada, corrigindo as anomalias encontradas.

d.2) Todos os quadros e circuitos parciais serão identificados com etiquetas emitidas com rotuladoras próprias. Na porta, pelo lado interno será afixado o diagrama unifilar do quadro com indicação dos circuitos, bitolas da fiação e capacidade dos disjuntores.

d.3) Esses serviços serão agendados com a Fiscalização de forma a não prejudicar o trabalho no local.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

- Efetuar troca de lâmpada diversas, incluindo limpeza de lâmpadas;

- Efetuar instalação e conserto de tomadas de energia dos tipos monofásica, trifásica e tripolar, conforme especificação deste Órgão;

- Efetuar instalação e conserto de luminárias embutidas ou de sobrepor, conforme modelo especificado por este Órgão;

- Efetuar conserto de tomadas, réguas (móveis e fixas), luminárias, etc;

- Efetuar instalação e reparo de circuito elétricos;

-Efetuar substituição de disjuntores, chaves magnéticas, contadores etc;

- Ligar e desligar disjuntores, chaves e contadores diversos, conforme solicitação e/ou programação da FISCALIZAÇÃO.

- Alterar a instalação de pontos elétricos e/ou instalar novos pontos, quando da mudança de layout das salas ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas.

- QUADRO DE MEDIÇÃO

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- - Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Inspeção no sistema de aterramento, inclusive do para-raios;

- Inspeção de todo equipamento e do local;

- Inspeção nas chaves seccionadoras e fusíveis;

- Verificar a voltagem de entrada FF/FN rebaixada.

- MENSALMENTE:

- Inspeção no barramento, conexões e isoladores;

- Inspeção nos fios, cabos e muflas terminais;

- Verificação do isolamento das ferragens;

- Medição da resistência de aterramento dos para-raios, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificação do estado dos isoladores quanto às rachaduras;

- Verificação da isolação dos transformadores de corrente e potencial;

- Limpeza dos seccionadores e chaves fusíveis;

- Aferição da escala dos instrumentos de medição;

- Limpeza dos isoladores e para-raios;

- Examinar os isoladores e conchas do para-raios;

- Exame dos contatos e bornes terminais;

- Teste de isolação dos seccionadores isoladores e disjuntores;

- Reaperto dos parafusos de fixação dos isoladores e ferragens;

- Teste de funcionamento do equipamento de segurança;

- Verificação dos pinos dos isoladores e grampos de suspensão;

- Reaperto dos bornes de ligação e terminais;

- Medição dos isolamentos dos disjuntores;

- Regulagem das partes mecânicas;

- Reaperto geral das porcas e parafusos.

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Limpeza externa dos armários/quadros;

- Verificação do aquecimento e o funcionamento dos disjuntores;

- Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação e circuitos;

- Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores;

- Verificação da concordância com as condições limites de corrente máxima permitida para cada pavimento;

- Inspeção das conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Realização da lubrificação das dobradiças das portas do quadro.

- MENSALMENTE:

- Medição da amperagem (com amperímetro/alicate) dos alimentadores dos circuitos em todas as saídas dos disjuntores;

- Verificação dos contatos dos disjuntores;

- Verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para circuitos;

- Inspeção no barramento e terminais conectores;

- Controle da carga nos disjuntores;

- Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos de resistência elevada;

- Reaperto dos conectores de ligação;

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;

- Verificação da regulagem dos relés de sobre carga;

- Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragem;

- Verificação da tensão das molas dos disjuntores;

- Lubrificação das partes mecânicas dos disjuntores;

- Limpeza geral do barramento, conexões, isoladores e disjuntores;

- Limpeza interna e externa do quadro e correção de pontos oxidados, e meios de fechamento danificado, bem como lubrificação das dobradiças;

- Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores;

- Inspeção dos cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento);

- Medir a resistência dos cabos de alimentação.

- TRIMESTRALMENTE:

- Inspeção das chaves seccionadoras corrigindo/substituindo quando apresentarem anomalias e/ou funcionamento fora das normas vigentes;

- Inspeção das conexões de saída dos disjuntores a fim de evitar pontos de resistência elevada, corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

- Inspeção dos isoladores e conexões corrigindo/substituindo aqueles que estiverem defeituosos;

- Verificação da fixação de barramento, conexões e ferragens, corrigindo as anomalias encontradas;

- Reapertos das fixações dos disjuntores termomagnéticos;

- Verificação da regulagem do disjuntor geral, corrigindo/substituindo quando apresentarem defeitos ou funcionamento anormal;

- Verificação do equilíbrio de fases dos circuitos, corrigindo os prováveis desequilíbrios;

- Alinhamento dos contatos das chaves;

- Demais necessidades evidenciadas.

- SEMESTRALMENTE:

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados e consequente apresentação de relatório com diagnóstico e solução em caso de anomalias;

- Medição da resistência dos cabos de alimentação, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau funcionamento, em condições normais de uso;

- Demais necessidades evidenciadas.

- ANUALMENTE:

Desligamento Geral e manutenção em todo o QGBT, corrigindo folgas e pontos de sobreaquecimento, assim como, substituindo itens defeituosos. Deverá ser entregue um relatório de completo desta manutenção, inclusive com as imagens da análise termográfica do QGBT.

      - MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Verificação do aquecimento no disjuntor geral;

- Verificação do aquecimento nos disjuntores monofásicos;

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;

- Verificação dos contatos da entrada e saída dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada;

- Controle da amperagem dos alimentadores;

- Verificação no funcionamento dos disjuntores;

- Verificação da fixação do barramento e conexões;

- Verificação do estado dos fios/cabos na entrada e saída dos disjuntores;

- Controle de carga nos disjuntores;

- Verificação do equilíbrio de fases com todos os circuitos ligados;

- Lubrificação das dobradiças das portas dos armários;

- Verificação do isolamento dos disjuntores;

- Efetuar o controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos;

- Verificar o equilíbrio de fases nos alimentadores.

- MENSALMENTE:

- Limpeza geral dos disjuntores, quadros e barramentos;

- Limpeza externa do quadro e correção de pontos oxidados, pintura e meios de fechamento danificados bem como lubrificação das dobradiças;

- Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e conectores;

- Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saída;

- Reaperto dos parafusos dos terminais dos no-fuse;

- Verificação da tensão da mola dos disjuntores;

- Verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos.

- TRIMESTRALMENTE:

- Verificação da resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normatizados e consequente apresentação de relatório com diagnóstico e solução em caso de anomalias;

-Medição da resistência dos cabos de alimentação, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem anomalias ou mau funcionamento, em condições normais de uso;

- Verificar o isolamento dos disjuntores;

-Efetuar a medição da resistência de aterramento dos armários dos quadros;

- Demais necessidades evidenciadas.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. OBS.: Todos os quadros de força, iluminação e de emergência deverão estar identificados com uso de etiquetas, como também deverá ser realizada a identificação de todos os circuitos relacionados aos disjuntores no edifício, inclusive os do quadro geral de distribuição.

- ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA E TOMADA

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Inspeção quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;

- Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais;

- Verificação da existência de ruído nos reatores;

- Reaperto dos parafusos de fixação das tomadas;

- Verificação do sistema de fixação das luminárias;

- Reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas;

- Teste de corrente e alimentação das tomadas;

- Verificação dos pinos fêmeas de contato das tomadas;

- Verificação do aterramento das luminárias;

- Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios.

- MENSALMENTE:

- Limpeza das lâmpadas nas dependências das edificações;

- Limpeza das caixas de fiação das tomadas;

- Realizar teste de funcionamento das lâmpadas de emergência.

- Demais necessidades evidenciadas.

- SEMESTRALMENTE:

- Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios, corrigindo/substituindo aqueles que apresentarem descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nível de tensão da tomada;

- Medição do nível de iluminação, corrigindo quando estiver fora das normas;

-Demais necessidades evidenciadas.

      - MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- REDE ELÉTRICA

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Inspeção das caixas de passagem;

- Verificação do estado de conservação das muflas de emendas de derivações;

- Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.

- MENSALMENTE:

- Verificação do estado geral das muflas e cabos;

- Medição da resistência de isolamento das muflas de emenda e derivações;

- Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- Limpeza das caixas de passagem;

- Medição da amperagem da fiação e verificação, se estão de acordo com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E ATERRADA

      - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Inspeção das caixas de passagem;

- Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos;

- Verificar o funcionamento do sistema de arrefecimento;

- Verificar ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- MENSALMENTE:

- Testar de modo adequado a tensão na rede de tomadas;

- Reapertar carcaças, tampas e blocos de tomadas;

- Verificar concordância dos polos das tomadas (fase, neutro e terra);

- Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;

- Limpeza das caixas de passagem;

- Medição da amperagem da fiação e verificação da conformidade com as tabelas de amperagem máxima permitida;

- Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

- Manter legível a identificação de tensão das tomadas e o circuito correspondente.

      - MANUTENÇÃO CORRETIVA

      - - Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- QUADROS DE COMANDO

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;

- Verificação da existência de fusíveis queimados;

- Inspeção da pressão de contato dos fusíveis;

- Inspeção do estado das bases fusíveis quanto a aquecimento;

- Verificação do fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis.

- MENSALMENTE:

- - Inspeção do estado das chaves magnéticas;

- Verificação do contato dos porta-fusíveis para evitar fusões;

- Verificação do arco em excesso das chaves magnéticas;

- Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga;

- Verificação do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;

- Verificação do estado de conservação das bases fusíveis;

- Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas;

- Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando;

- Verificação da equalização da pressão no fechamento dos contatos;

- Limpeza das câmaras de extinção e dos contatos das chaves magnéticas;

- Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas;

- Teste de isolação e continuidade dos circuitos;

- Ajuste de pressão dos contatos.

      - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- BARRAMENTO BLINDADO (BUS-WAY)

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Limpeza geral;

- Inspeção visual completa do equipamento;

- Verificação do estado das caixas cofres de derivação, corrigindo/substituindo qualquer elemento com funcionamento anormal.

- MENSALMENTE:

- Medição de tensões, correntes e distorções harmônicas nas conexões das caixas cofres de derivação com os barramentos, apresentando relatório com diagnóstico e solucionando os defeitos encontrados;

- Verificação das fiações, conexões e reapertos gerais dos conectores;

- Demais necessidades evidenciadas.

- SEMESTRALMENTE:

- Simulação de falta de energia da concessionária com teste do religamento;

- Demais necessidades evidenciadas.

- TRIMESTRALMENTE:

- Análise termográfica das caixas cofres de derivação;

- Demais necessidades evidenciadas.

- ANUALMENTE:

- Teste de funcionamento de todas as suas proteções;

- Verificação das conexões/emendas entre os segmentos de barras e reapertos gerais;

- Demais necessidades evidenciadas.

- SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA (PÁRA-RAIOS)

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Verificar e corrigir, se necessário:

- Estado dos captores;

- Isolamento entre os captores e hastes;

- Isolamento das cordoalhas de descida para a terra;

- Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;

- Tubulação de descida;

- Conexão de aterramentos e grampos tensores;

- Malhas de terra;

- Oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações.

- MENSALMENTE:

- Medir e registrar resistência de aterramento;

- Manter, através de correções, resistência de terra abaixo dos valores normatizados;

- Combater oxidação através de aplicação de produto químico.

- SEMESTRALMENTE:

- Verificação de conexão cordoalha/aterramento, reparando as anomalias encontradas;

- Verificação e consequente remoção dos pontos de ferrugem no mastro;

- Verificação do estado das dobradiças e isoladores;

- Verificar a continuidade entre os eletrodos de aterramento ao ponto do para-raios corrigindo os pontos com defeito;

- Verificar se a resistência de aterramento ultrapassa o valor limite de 5 ohms (fazer medição com o cabo de descida desligado), corrigindo o que for necessário;

- Retocar a pintura do mastro com tinta antiferrugem;

- Verificar se as cordoalhas se encontram devidamente esticadas, corrigindo as que não estiverem;

- Verificar se o cabo de descida está afastado no mínimo 20cm de qualquer parte da estrutura, afastando-o nos pontos em que não estiverem;

- Verificar se a haste do para-raios está solidamente fixada na sua base, fixando-o caso não esteja;

- Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

- Verificar o estado dos isoladores e braçadeiras, executando a limpeza dos mesmos;

- Verificar se os tubos de proteção na descida do cabo encontram-se em perfeito estado;

- Demais necessidades evidenciadas.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos de se fizerem necessários.

- ATERRAMENTO PARA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

- SEMESTRALMENTE:

- Inspecionar visualmente as cordoalhas e conectores que interligam os equipamentos e malha de aterramento;

- Verificação, medição e testes da resistência ôhmica dos aterramentos, apresentando relatório dos valores encontrados, com diagnóstico, solução e execução do serviço para sua melhoria;

- Execução de serviços para diminuição da resistência ôhmica quando esta estiver acima dos limites, se necessário executar malha de equalização;

- Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis;

- Demais necessidades evidenciadas.

REDE LÓGICA E DE TELEFONIA

- SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

- Realizar mudança de pontos telefônicos, mediante troca de conexão no armário de telecomunicações da rede estruturada, onde houver, ou caso não seja possível, mudança de rede interna, mediante jampeamento;

- Realizar remanejamento de pontos de telefonia, o qual consiste no deslocamento e instalação do cabeamento e da tomada existentes, do ponto atual para o novo ponto com reaproveitamento de material;

- Realizar instalação de pontos de telefonia, o qual consiste no lançamento de cabo apropriado (simples, duplo, etc), a partir dos quadros de distribuição existentes em cada pavimento (rede horizontal ou vertical), incluindo a instalação de tomada padrão, jampeamento necessário nos quadros de distribuição do pavimento e a indicação da numeração da rede interna utilizada;

- Realizar jampeamento dos pares de rede interna instalados com utilização de fio jumper e a indicação da numeração utilizada;

- Efetuar substituição de cabeação telefônica defeituosa;

- Realizar remanejamento de aparelhos telefônicos ou seus acessórios, conforme ordem da FISCALIZAÇÃO.

- Alterar a instalação de ponto telefônico e/ou instalar novos pontos, quando da mudança de layout das salas ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas.

SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Vistoriar a sala de telecomunicações verificando, conforme as Normas, se:

- Vistoriar as salas de Telecomunicações quanto a limpeza e fontes de poeiras;

- Inspeção visual dos racks;

- Inspeção de conectores e tomadas rj-45;

- Inspeção das fibras ópticas;

- Visualizar se alguma identificação do cabeamento foi perdida;

- Verificar se a iluminação, refrigeração e alimentação de energia da sala estão funcionando perfeitamente, caso contrário, informar à FISCALIZAÇÃO;

- Verificar se a sala está devidamente fechada e travada;

- Verificar se algum cabo, patch-cord, cordão óptico, patch-panel, organizador, switch, DIO foi instalado de forma inadequada ou sem a devida identificação;

- Conferir quantidade de pontos disponíveis por rack e por switch;

- Verificar e organizar os cabos UTP nos Rack;

- Verificar se cabeamento lógico está adequadamente separado da rede elétrica;

- Verificar funcionamento e clipagem dos patch-panels;

- Verificar se o sistema de tarifação (bilhetagem) está funcionando corretamente.

- MENSALMENTE:

- Solicitar e acompanhar a limpeza da sala e dos itens de cabeamento estruturado (tomando cuidado para evitar que qualquer dano ocorra aos referidos itens);

- Vistoria das salas de Telecomunicações acompanhada de funcionário da CONTRATANTE;

- Identificar todos os cabos e planilhar em formulário próprio, afixado na porta de cada Rack e manter atualizada, conforme padrão a ser adotado;

- Enviar relatório de ligações por ramal para o gestor do contrato.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

- PONTOS DE USUÁRIO

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- MENSALMENTE:

- Vistoriar pontos de redes dos usuários verificando (um andar por mês), conforme as Normas, se:

- Ponto está com etiqueta de identificação;

- Ponto está conectorizado adequadamente;

- Ponto está afixado adequadamente;

- Line-cord é de tamanho adequado;

- Line-cord está conectorizado adequadamente.

- EVENTUALMENTE:

- Vistoria acompanhada de funcionário da CONTRATANTE.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. Caso a identificação dos pontos UTP e óptico estejam ilegíveis, efetuar substituição da mesma. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

CABEAMENTO HORIZONTAL

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- MENSALMENTE:

- Vistoriar o cabeamento horizontal de um determinado andar verificando (um andar por mês), conforme as Normas: se cabeamento lógico está adequadamente separado da rede elétrica; se cabeamento lógico está adequadamente acondicionado e identificado em canaleta ou duto.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

- CABEAMENTO VERTICAL

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMESTRALMENTE:

- Vistoriar todo o cabeamento vertical verificando, conforme as Normas, se:

- Verificar se cabeamento lógico está adequadamente acondicionado e identificado em canaleta ou duto;

- Verificar adequação dos DIOs e patch-panels na sala do CPD.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários. No caso da correção ser em serviço executado pela CONTRATADA, está ocorrerá às suas expensas, inclusive material.

EQUIPAMENTOS (SWITCHES,  ROTEADORES WIFI - ACCESS POINT)

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- MENSALMENTE:

- Vistoriar as portas dos switches identificando problemas e tomando providências para resolvê-los;

- Vistoriar os equipamentos da rede wifi, identificando problemas e tomando providências para resolvê-los. Caso seja problema de configuração, notificar o Setor de Informática da Câmara.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA:

- Proceder, sempre que identificado na manutenção preventiva ou quando recomendado pela Contratante, aos reparos ou consertos que se fizerem necessários.

- SISTEMA DE VIGILÃNCIA ELETRÔNICA

- SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

a) Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.

b) Evitar problemas de quebras, obstrução, desligamento etc., reduzindo assim sensivelmente o custo final dos serviços de manutenção.

c) Verificação de falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil.

- MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- SEMANALMENTE:

- Vistoriar os cabos;

- Limpar e ajustar os domes, caixa de proteção e lentes;

- Verificar e testar a configuração das placas de capturas/standalone;

- Verificar se o sistema está gravando.

- MENSALMENTE:

- Visualizar se alguma identificação de cabo foi pedida:

- Realinhar as câmeras;

- Testar a funcionalidade de tensão das fontes;

- Limpar e ajustar os domes, caixa de proteção e lentes;

- Verificar e testar a central de CFTV conferindo seu funcionamento.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- - Manutenção corretiva em todos os equipamentos CFTV sempre que solicitado.

- PORTÕES AUTOMATIZADOS DO ESTACIONAMENTO

- SERVIÇOS ESPECÍFICOS:

- Realizar testes de verificação em todos os equipamentos que compõem o sistema, relatando imediatamente, por escrito, ao gestor do contrato eventuais problemas encontrados e as medidas que devem ser tomadas para corrigi-los;

- Configurar o sistema de forma que o mesmo possa armazenar as imagens gravadas em todas câmeras por, pelo menos, trinta dias. A configuração deve garantir a segurança das imagens, impedindo que sejam apagadas por pessoas sem autorização.

- MENSANSALMENTE:

- Conferir se está alinhado no trilho;

- Vistoriar as rodas;

- Inspecionar se o portão trava ou desliza em qualquer trecho do percurso;

- Lubrificar a correia;

- Desligar o motor periodicamente e liberar para acionamento manual, com objetivo de avaliar o esforço necessário para que seja e fechado.

- MANUTENÇÃO CORRETIVA

- - Manutenção corretiva em todos os equipamentos sempre que solicitado.

- ]

- ANEXO C -  ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS – ANS

| INDICADOR Nº 01 |  |
| --- | --- |
| ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS E EVENTUAIS |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir a execução de todas as rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva dentro dos prazos previstos. |
| Meta a cumprir | Conforme Termo de Referência – ANEXO B (ROTINA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS) |
| Instrumento de medição | Relatórios comprovando execução de acordo com as Rotinas de Manutenção, na frequência prevista. |
| Forma de acompanhamento | Acompanhamento pelo fiscal do contrato. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada rotina descrita no Termo de Referência que não for cumprida receberá pontuação conforme segue: Rotina diária – 01 ponto Rotina semanal – 02 pontos Rotina mensal – 03 pontos Rotina trimestral – 04 pontos Rotina semestral – 05 pontos Somatório dos itens não cumpridos = Y |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato (Ver prazo de início dos serviços). |
| Faixas de ajuste no pagamento | 0 < Y < 20 : 100% do valor da fatura mensal de manutenção; 20 < Y < 35 : 95% do valor da fatura mensal de manutenção; Y > 35 : 90% do valor da fatura mensal de manutenção. |
| Sanções Adicionais | Em caso de reincidência para 20 < Y ≤ 35: multa de 5% sobre a Nota Fiscal de Manutenção + faixa de ajuste pertinente; Para Y > 35: multa de 10% sobre a Nota Fiscal de Manutenção + faixa de ajuste pertinente + rescisão contratual. |
| Observações | 1. Caso haja impedimentos na realização das rotinas de manutenção, o fiscal do contrato deverá ser comunicado imediatamente visando à normalização dos serviços e a não incidência de ajustes ou sanções. 2. Todas as ocorrências deverão estar registradas por escrito, a fim de que estes sejam validados pelo fiscal do contrato. 3. Rotinas a serem consideradas: diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais e anuais. |

| INDICADOR Nº 02 |  |
| --- | --- |
| PRAZO DE ATENDIMENTO DE ORDENS DE SERVIÇO (OS) DE MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir um atendimento célere às demandas de manutenção corretiva do órgão, que requeiram a utilização de materiais não básicos, realizadas por meio de OS – Ordem de Serviço. |
| Meta a cumprir | Número de horas para atender ao chamado. Número de horas para resolver o problema (depende do serviço a realizar). |
| Instrumento de medição | Relatórios – Ordem de Serviço (OS) |
| Forma de acompanhamento | Acompanhamento pelo fiscal do contrato. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Número de horas para atender ao chamado = Y. Cada OS será verificada e valorada individualmente. Número de horas no atendimento / meta a cumprir = X. |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. (Ver prazo de início de execução dos serviços). |
| Faixas de ajuste no pagamento | (a) Y <= 1 hora: sem penalidades; (b) Y > 1 hora: desconto de 5% do valor mensal do contrato a cada 30 minutos de atraso, até o máximo de 20%. (c) X < 1 : sem penalidades; (d) 1 < X < 2 : desconto de 10% do valor mensal do contrato; (e) X > 2 : desconto de 20% do valor mensal do contrato. |
| Sanções Adicionais | Reincidência nas infrações do Tipo (b) ou (e) poderá acarretar multa de 5% sobre o valor do contrato + rescisão contratual, assegurado o direito à ampla defesa da Contratada. |
| Observações | 1. O mecanismo de cálculo será verificado pelo gestor do contrato, avaliando se o atraso nos atendimentos se deu em virtude de impedimentos da própria administração do órgão, caso este em que será isentada a prestadora de serviços. 2. Todas as ocorrências deverão estar registradas por escrito, a fim de que estes sejam validados pelo gestor do contrato. |

| INDICADOR Nº 03 |  |
| --- | --- |
| PRAZO DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir um atendimento célere às demandas de serviços eventuais do órgão, que requeiram a utilização de materiais não básicos, realizadas por meio de OS – Ordem de Serviço. |
| Meta a cumprir | Número de horas para executar o serviço (depende do serviço a realizar). |
| Instrumento de medição | Relatórios – Ordem de Serviço (OS) |
| Forma de acompanhamento | Acompanhamento pelo fiscal do contrato. |
| Periodicidade | Mensal. |
| Mecanismo de Cálculo | Cada OS será verificada e valorada individualmente. Número de horas no atendimento / meta a cumprir = X. |
| Início de Vigência | Data da assinatura do contrato. (Ver prazo de início de execução dos serviços). |
| Faixas de ajuste no pagamento | X < 1 : 100% do valor da OS; 1 < X < 2 : 90% do valor da OS; X > 2 : 80% do valor da OS. |
| Sanções Adicionais | Infração Tipo 1 – 20% das OS acima de 2 : multa de 2% sobre a Nota Fiscal de Manutenção; Infração Tipo 2 – 40% das OS acima de 2 : multa de 5% sobre a Nota Fiscal de Manutenção; Reincidência nas infrações do Tipo 2 acarretará multa de 5% sobre o valor do contrato + rescisão contratual. |
| Observações | 1. O mecanismo de cálculo será verificado pelo gestor do contrato, avaliando se o atraso nos atendimentos se deu em virtude de impedimentos da própria administração do órgão, caso este em que será isentada a prestadora de serviços. 2. Todas as ocorrências deverão estar registradas por escrito, a fim de que estes sejam validados pelo gestor do contrato. |

- ANEXO D – LISTAGEM DAS CÂMERAS INSTALADAS E AS QUE SERAÕ INSTALADAS

| Item | Nº invent. | Descrição | Localização | Situação | Próximo direcionamento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3267 | Câmera segurança colorida com led | Estacionamento | Instalada | --- |  |  |
| 02 | 3269 | Câmera segurança colorida com led | Corredor 2º andar | Instalada | --- |  |  |
| 03 | 3270 | Câmera segurança colorida com led | Plenário | Instalada | --- |  |  |
| 04 | 3421 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Entrada estacionamento – portão | Instalada | --- |  |  |
| 05 | 3422 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Entrada da cantina | Instalada | --- |  |  |
| 06 | 3423 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Entrada Portal da Cidadania | Instalada | --- |  |  |
| 07 | 3424 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Entrada Principal | Instalada | --- |  |  |
| 08 | 3425 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Estacionamento | Instalada | --- |  |  |
| 09 | 3426 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Recepção térreo | Instalada | --- |  |  |
| 10 | 3427 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Salão Nobre Ulysses Guimarães | Instalada | --- |  |  |
| 11 | 3428 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Corredor do 3º andar | Instalada | --- |  |  |
| 12 | 3429 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Estacionamento – portão dos fundos | Instalada | --- |  |  |
| 13 | 3430 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Corredor do 2٥andar | Instalada | --- |  |  |
| 14 | 3431 | Câmera c/ infra, lentes 3.6/2.8 20M Intelbrás | Corredor do 2٥andar | Instalada | --- |  |  |
| 15 | 3539 | Câmera segurança colorida com led | Estacionamento | Instalada | --- |  |  |
| 16 | 3535 | Câmera segurança colorida com led | Recepção | Instalada | --- |  |  |
| 17 | 3434 | Kit DVR Satand Alone 16 canais com HIDITERA, Intelbrás | Portal da Cidadania | Instalada | --- |  |  |
| 18 | 3540 | Stand Alone 16 canais HD Intelbrás - S/N 09RF11010229Y | Portal da Cidadania | A instalar | Portal da Cidadania |  |  |
| 19 | 3525 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Antessala da Presidência |  |  |
| 20 | 3526 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Parede pelo lado externo da presidência apontada para estacionamento externo |  |  |
| 21 | 3527 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Em cima do portão de entrada dos fundos |  |  |
| 22 | 3528 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Segundo andar no hall da escada |  |  |
| 23 | 3529 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Final do estacionamento |  |  |
| 24 | 3530 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Terceiro andar hall de Entrada do gabinete da Presidência |  |  |
| 25 | 3531 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Recepção do gabinete da Presidência |  |  |
| 26 | 3532 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | ------------- | ----------- |  |  |
| 27 | 3533 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Corredor atrás do plenário |  |  |
| 28 | 3534 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Segundo andar corredor do almoxarifado |  |  |
| 29 | 3535 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Recepção Térreo | A instalar | Entrada do Plenário |  |  |
| 30 | 3536 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Lateral externa da entrada da entrada principal |  |  |
| 31 | 3537 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | Lateral externa da entrada da entrada principal |  |  |
| 32 | 3538 | Câmera color canhão com led noturno HD Intelbrás | Patrimônio | A instalar | A definir |  |  |
| 33 | 3722 | Câmera vhd 313b g4 INTELBRAS | Patrimônio | A instalar | A definir |  |  |
| 34 | 3723 | Câmera vhd 313b g4 INTELBRAS | Patrimônio | A instalar | A definir |  |  |
| 35 | 3724 | Câmera vhd 313b g4 INTELBRAS | Patrimônio | A instalar | A definir |  |  |
| OBS: As câmeras “a instalar” deverão ser instaladas em até 20 (vinte) dias após a homologação do certame |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Câmara Municipal de Nova Friburgo.

Prezados Senhores,

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ___________________________________, portador da Carteira de Identidade nº ______________________, expedida em ________, pelo ________________, para representar a empresa _____________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº _______________________, na Licitação Modalidade – Pregão Presencial nº 010/2019  a ser realizada em __/__/___, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações, interpor recursos e manifestar-se sobre sua desistência.

Nova Friburgo,   	de         		de 		2019.

Atenciosamente,

_______________________________________________
<<Assinatura do Sócio da Empresa>>

<<Nome>>

<<Cargo>>

<<Carimbo da Empresa)

FORA DE QUALQUER ENVELOPE

DEVERÁ SER PREENCHIDO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

Pregão Presencial nº 010/2019.

_________________________________________________ com sede na __________

(razão social da empresa)

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº ______________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação, bem como os requisitos técnicos do Edital, na licitação modalidade Pregão Presencial nº 010/2019 da Câmara Municipal de Nova Friburgo.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

FORA DE QUALQUER ENVELOPE

DEVERÁ SER PREENCHIDO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Pregão Presencial nº 010/2019.

___________________________________________(razão social da empresa), com sede na _______________________________________________________________________________________(endereço), inscrita no CNPJ nº ___________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ________________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal

FORA DE QUALQUER ENVELOPE

DEVERÁ SER PREENCHIDO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVO A TRABALHO DE MENOR

Pregão nº 010/2019.

____________________________________________, inscrito no CNPJ nº ________________,

(razão social da empresa)

por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF nº __________________ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

......................................................................................

(data)

......................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

DEVERÁ SER PREENCHIDO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VII

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL

À Câmara Municipal de Nova Friburgo

Pregão Presencial n.º 010/2019.

______________________________________, com sede na ___________________________

(razão social da empresa)

_________________________________inscrita no CNPJ n.º _____________, vem,  por termédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade N.º _____________ e do CPF n.º ___________________, AUTORIZAR, sob as penas da Lei, que todas as notificações referentes ao presente processo licitatório e futuras contratações poderão ser realizadas pelos e-mais ________________________, abrindo mão de notificações por quaisquer outros métodos e servindo a cópia do e-mail como comprovante para conhecimento dos atos praticados.

Nova Friburgo,   	de                  de 	2019.

________________________________________________________

(Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa)

DEVERÁ ESTAR FORA DE QUALQUER ENVELOPE.

DEVERÁ SER PREENCHIDO NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO VIII

MINUTA  DO CONTRATO

## CONTRATO Nº ___/2019

Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais aqui discriminados, utilizados pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo, de acordo com os termos do Edital do Pregão Presencial nº 010/2019.

Aos _________ dias do mês de _____________ do ano dois mil e dezenove, de um lado a Câmara Municipal de Nova Friburgo, inscrita no CNPJ nº 29.844.172/0001-23 com sede na Rua Farinha Filho, 50 - Centro, Nova Friburgo-RJ, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador _________________________, brasileiro, portador da cédula de identidade n° ____________ e CPF nº _______________, residente e domiciliado nesta cidade, no uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ____________________________________, CNPJ nº ______________________, com endereço  _____________________________, neste ato representado pelo Sr. __________________, CPF nº ________________, no uso de suas atribuições, e daqui por diante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que preceitua a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação superveniente, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento particular, contrato de serviços de manutenção mensal das instalações elétricas prediais, do sistema de telefonia digital, do sistema de vigilância eletrônica e do portão automatizado do estacionamento no prédio do Poder Legislativo de Nova Friburgo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais aqui discriminados, utilizados pelo Poder Legislativo de Nova Friburgo, de acordo com os termos do Edital do Pregão Presencial nº 010/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

A Câmara Municipal de Nova Friburgo utiliza vários sistemas, máquinas e equipamentos que apresentam elevada complexidade e que, por isso, exigem conhecimentos técnicos especializados, de forma a garantir seu perfeito funcionamento. Entre estes sistemas, as instalações prediais elétricas, câmeras de segurança e outras no mesmo nível de complexidade devem ser inspecionadas periodicamente para garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional, bem como o adequado desenvolvimento das tarefas diárias dos funcionários da administração. A falta de manutenção predial preventiva, pode levar ao colapso os sistemas vitais ao desempenho das atividades desenvolvidas pelo Órgão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:

1 - Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transporte, vales-refeição/alimentação e outras que, porventura, venham a ser criadas e exigidas pela legislação.

2 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Contratante;

3 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes deste Contrato;

5 - Manter seu(s) empregado(s) identificado(s) por crachá, quando em trabalho, e utilizando os equipamentos de segurança necessários à realização dos serviços;

6 - Exercer fiscalização permanente sobre os serviços contratados;

7 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento realizados pela Contratante;

8 - Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução;

09 - Manter, durante toda a vigência deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato e projeto básico do Edital do Pregão Presencial nº 010/2019;

10 - Apresentar, à Contratante, relatório técnico mensal das atividades realizadas, acompanhado do documento fiscal dos serviços prestados;

11 - Empregar pessoal habilitado para a execução dos serviços;

12 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender prontamente as reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados;

13 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção individual, tais como capacetes, botas luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido. A Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada;

14 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

15 - Realizar visitais semanais e, sempre que solicitado, disponibilizar atendimento técnico, mesmo já tendo efetuado a visita semanal, no período máximo de 60 (sessenta) minutos para consertos emergenciais e de 12 (doze) horas para reparos sem urgência.

PARÁGRAFO ÚNICO

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nos itens 1, 2, 3 e 4 desta Cláusula, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Por este instrumento, a Contratante obriga-se a:

1 - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para execução dos serviços;

2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados pela Contratada;

3 - Indicar a localização inicial e os devidos deslocamentos dos empregados colocados à disposição pela Contratada para a execução dos serviços contratados;

4 - Ceder área para instalação de apoio;

5 - Disponibilizar instalações sanitárias ao(s) empregado(s) da Contratada;

6 - Acompanhar e fiscalizar rigorosamente a execução dos serviços contratados por intermédio de servidor designado para este fim;

7 - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o que for necessário à regularização das falhas observadas;

8 - Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Os serviços de manutencão, objeto deste Contrato, deverão ser executados conforme Programa de Manutenção constante do Projeto Básico deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A manutenção preventiva deverá ser executada em data pré-estabelecida pela Contratante, em conformidade com o Programa de Manutenção constante do Projeto Básico e do Termo de Referência. Para os casos não cobertos pelas rotinas do Programa de Manutenção, serão observadas as normas técnicas vigentes, as recomendações do fabricante ou a própria experiência da Contratada no ramo, sempre de comum acordo com a Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A manutenção corretiva será executada sempre que exigida, seja como resultado da permanente supervisão, a ser efetuada pela Contratada, ou por solicitação da fiscalização da Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As manutenções de rotina serão executadas pela Contratada, visando:

1 - Avaliar a programação implantada;

2 - Supervisionar os serviços em execução;

3 - Verificar as falhas ou defeitos para que sejam providenciadas as correções necessárias em tempo hábil;

4 - Executar pequenos serviços, como instalação de pontos de telefone e energia, quando da mudança de Iayout das unidades ou mudança de posicionamento de funcionários ou máquinas.

PARÁGRAFO QUARTO

Os serviços que porventura não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente deverão ser programados para outro horário, inclusive nos finais de semana e feriados, mediante prévia anuência da Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS

A Contratada será responsável pelo fornecimento de uniformes completos aos seus empregados e dos materiais necessários à limpeza e conservação dos equipamentos necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato, bem como as ferramentas, instrumentos, insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva, em quantidades suficientes à realização dos trabalhos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO

Pela execução dos serviços de manutenção referidos neste contrato, a Contratante pagará à Contratada a importância mensal de R$ _________ (_______________________), assim como o valor de R$ _______ (__________________) para o serviço previsto no Item 02 do Edital, não estando sujeita a reajuste ou acréscimo de qualquer natureza. As despesas previstas neste Contrato encontram-se empenhadas conforme Notas de Empenho Nº ___ e ____/2019, de __ de _________ de 2019, à conta da dotação orçamentária 3.3.9.0.39.00.00, programas de trabalho 01.001.01.031.052.2.287 e 01.001.01.031.00532.002.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após a realização dos serviços executados, sempre na Tesouraria da Câmara Municipal, condicionado à apresentação e atesto da nota fiscal discriminando os serviços prestados.

PARÁGRAFO ÚNICO

Havendo atraso no pagamento, incidirá multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor da fatura, originando compensação financeira, que terá por base os índices do IGP-M. Caso a Câmara Municipal de Nova Friburgo antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Este contrato terá 12 (doze) meses como prazo de vigência, no período __ de ________ de 2019 até __ de _________ de 2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com o estabelecido no artigo 57 da Lei 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, garantida a prévia defesa, expressa no § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ficará a Contratada sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar (em):

a) Advertência;

b) Multa de até 20 % (vinte por cento) calculados sobre o valor total do contrato, de acordo com o grau da infração, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas.

c) Suspensão temporária de participação em certame licitatório e impedimento de contratar com a Contratante por prazo de até 02 (dois) anos;

# PARÁGRAFO ÚNICO

A multa de que trata a alínea “b”, caso seja aplicada, será descontada por ocasião de pagamentos futuros. A critério da Contratante e nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas nas alíneas “a” e “c”, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b”.

# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, a critério da Contratante, independente de notificação ou interpelação extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) Inobservância ou inadimplemento de quaisquer cláusulas ou condições do presente contrato, bem como de seus documentos integrantes;

b) Nas hipóteses previstas na seção V do capítulo III da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Os casos omissos deste ajuste serão resolvidos de acordo com os termos da legislação pertinente a contratações firmadas pela Administração Pública, vigentes à época.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS integrantes

Integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:

a) Proposta da Contratada, no que couber.

b) Normas da Lei nºs 8.666/93 e modificações posteriores e legislação superveniente.

c) Edital do Pregão Presencial nº 010/2018 e seus anexos.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

À luz do que preceitua o art. 61, § único, da Lei nº 8.666/93, este contrato será publicado, na forma de extrato, no órgão encarregado pela divulgação dos atos da Contratante.

# CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Para dirimir questões oriundas do presente contrato será competente o Foro de Nova Friburgo-RJ. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma.

Nova Friburgo, __ de ____________ de 2019.

Pela CONTRATANTE					Pela CONTRATADA:

______________________________________		____________________________________

Nome/CPF:						Nome/CPF:

TESTEMUNHAS:

______________________________________		_____________________________________

Nome:							Nome:

CPF:							CPF:

ANEXO IX – TERMO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que a empresa abaixo qualificada realizou a visita técnica nas dependências da Câmara Municipal de Nova Friburgo, estando ciente das condições das instalações prediais do Poder Legislativo Friburguense, com vista à prestação dos serviços previstos no Edital do Pregão Presencial nº 010/2019.

EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

Nova Friburgo, __ de ___________ de 2019.

Assinatura do representante da empresa:

_______________________________________________

Assinatura e carimbo do responsável pelo Setor de Manutenção da Câmara Municipal de Nova Friburgo:

________________________________________________

Nome do responsável